ООО  «НПО  «КРИСТАЛЛ»

# УСТАНОВКА

# ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  ВОДЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

КРИСТАЛЛ

# ПАСПОРТ

# РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ

АЮ 40

В настоящее время УФ обеззараживание  – это один из наиболее перспективных методов обеззараживания воды, обладающий высокой эффективностью по отношению к патогенным микроорганизмам, не приводящий к образованию вредных побочных продуктов. Основной задачей УФ обеззараживания  является обеспечение обеззараживания воды до нормативного качества по микробиологическим показателям.

ПАСПОРТ

Сохраняйте паспорт на весь срок работы установки.

Перед применением устройства внимательно ознакомьтесь с паспортом, это поможет Вам избежать ошибок при работе с установкой.

Установки типа предназначены для  обеззараживания  воды при помощи ультрафиолетового  излучения. Установки представлены  в табл. 1, 2.

1. Комплект поставки.

1.1. Блок обеззараживания воды с соединительным кабелем.................1 шт.

1.2. Шкаф  управления ……........……………………………………........1 шт.

1.3. Паспорт и Руководство по эксплуатации …………………………..1 экз.

2. Правила транспортировки.

2.1. Установка упаковывается в индивидуальную или групповую потребительскую тару. На таре должна быть сделана надпись: «Осторожно, стекло».

2.2. Хранить сухую установку допустимо в помещении при температуре окружающей среды от - 30ºС до + 60ºС. Относительная влажность - не более 80% при температуре +25ºС.

2.3. Допускается перевозка в транспортной таре всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от - 40ºС до + 60ºС, относительной влажности окружающего воздуха - до 80% (при температуре +25ºС)

# 3. Свидетельство о приемке.

# Установка КРИСТАЛЛ  -        с заводским  №_____________________________

# соответствует техническим условиям  ТУ 4859-001-98584079-2007 и признана годной для эксплуатации.

# Представитель ОТК

________________        __________________________                     ______________________

(подпись)                        (инициалы, фамилия)                                             (дата)

МП

4. Гарантийные обязательства.

Предприятие ООО «НПО  «КРИСТАЛЛ»  (Санкт-Петербург) обязуется за свой  счет произвести ремонт установки при условии соблюдения Потребителем правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации, указанных в Паспорте и Руководстве по эксплуатации.

Гарантия не действует в том случае, если имели место попытки ремонта, несанкционированного предприятием ООО «НПО  «КРИСТАЛЛ», или модификации конструкции, при повреждениях установки механическим воздействием.

Гарантийный срок - 12 месяцев от  даты отгрузки  установки Заказчику.

5. Сведения о рекламации.

В случае отказа установки или неисправности её в период действия гарантийных обязательств, владелец установки направляет в адрес предприятия-изготовителя заявку на ремонт (с указанием серийного номера установки),  дефектную ведомость, свои контактные данные.

Адрес для рекламаций: 192284, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13 e-mail: uv-systems@mail.ru тел.: (812) 929-53-58, 949-53-58, 924-25-25

ВНИМАНИЕ!

УФ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ БОЛЕЕ ОДНОЙ МИНУТЫ ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ УСТАНОВКУ, ЕСЛИ В БЛОКЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ НЕТ ВОДЫ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ УФ ЛАМП И КВАРЦЕВЫХ

ЧЕХЛОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ  ИЗЛУЧЕНИЕМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  УФ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА ВКЛЮЧЕННЫЕ УФ ЛАМПЫ!

ВКЛЮЧАТЬ УФ ЛАМПЫ ВНЕ УСТАНОВКИ

ПРИМЕНЯТЬ УФ ЛАМПЫ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

# РУКОВОДСТВО

# ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации и обслуживанию является единым для установок обеззараживания воды, именуемых в дальнейшем «установка», перечисленных в табл.1 и 2. Приступая к эксплуатации установки, внимательно изучите настоящий документ.

Внимание! Конструкция установки постоянно совершенствуется, поэтому в ней возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе.

1. Назначение установки.

1.1. Установка предназначена для обеззараживания бактерицидным УФ облучением питьевой, технологической, морской воды, воды бассейнов, а также очищенных сточных вод.

Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием ультрафиолетового (УФ) излучения. УФ-лучи, испускаемые ртутно-кварцевой лампой, имеют длину волны 254 нанометра (253,7 нм), вызывают разрушение или дезактивацию ДНК и РНК микроорганизмов (которые являются главной составляющей всех организмов), препятствуя их жизнедеятельности и размножению на генетическом уровне. Это касается не только вегетативных форм бактерий, но и спорообразующих. Лампы выполнены в безозоновом исполнении.

1.2. Питьевая вода. Требования к параметрам питьевой воды представлены в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Технические характеристики установок для обеззараживания воды питьевого назначения представлены в табл.1.

Установки типа предназначены для обеззараживания ультрафиолетовым излучением воды питьевого назначения. Доза УФ облучения воды –  25 мДж/cм² при пропускании водой УФ излучения не менее 85% на 1 см.

Установки обеззараживает воду питьевого назначения в соответствии с указанными требованиями при следующих показателях качества исходной воды:

- Мутность, не более......................................................................2мг/л

- Цветность, не более.....................................................................35 град

- Содержание железа, не более ..……………………..…....……1 мг/л

- Колифаги, не более……………………………………………..5×104 БОЕ/л

1.3. Сточная вода. Требования к параметрам сточной воды отражены в СанПиН 4630-99 для очищенных сточных вод. В СанПиН 2.1.5980-00 “Гигиенические требования к охране поверхностных вод”, Минздрав России, М., 2000.

В соответствии с МУ 2.1.5.732-99 для гигиенической надежности, эксплуатационной и экономической целесообразности УФ излучение должно применяться только для обеззараживания сточных вод, прошедших полную биологическую очистку или доочистку.

Технические характеристики установок для обеззараживания сточной воды представлены в табл.2.

Установки предназначены для обеззараживания ультрафиолетовым излучением очищенных сточных вод. Доза УФ облучения воды – 30 мДж/cм² при пропускании водой УФ излучения не менее 70% на 1 см.

Установки обеззараживает очищенную сточную воду в соответствии с указанными требованиями при следующих показателях качества исходной воды:

- БПК 5 , не более............................................…………………..…….10  мг О2 /л

- ХПК , не более............................................………………….…........50  мг О2 /л

- Взвешенные вещества, не более.........................................................10 мг/л

- Содержание железа, не более ..…………....……… ……………….1 мг/л

- Число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л,

не более..……….…………………………………………………..…5×106

- Колифаги, не более………………………………………………..….5×104 БОЕ/л

2. Общие технические характеристики.

- Давление воды на входе установки до …….…………....................10 атм

- Потери напора………………………………………………………..….0,5 м вод. ст.

- Минимальное рабочее давлением Рmin…………………………..……0,5 атм

- Степень электробезопасности шкафа управления	………………..…..IP55

- Время готовности,  не более ………………………………………..….1 сек

- Электропитание..…….............................................................................. 220 В, 50Гц(5%,

- Срок службы УФ лампы ………....……………..……………….…..…12 000 час

- Коэффициент мощности, не менее……………………………….….....0,96

- Количество включений/выключений в течение срока службы,

не более………………………………………………………………..…1000

- Корпус  установки выполнен из марок нержавеющей стали……..….AISI 304.

2.1. Рабочие условия эксплуатации установок:

Температура окружающего воздуха.…......................................................+2 ( +35 0 С

Относительная влажность, не более..………………………………….…80%  при 25 0 С

Температура обрабатываемой воды.....………………..……………....….+5 ( +30 0 С

Установка сохраняет работоспособность при вибрационных

нагрузках с ускорением 0.5 g и частотой до 25 Гц.

3. Принцип действия установки.

3.1. Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием УФ облучения. Вода проходит через цилиндрический металлический корпус (блок обеззараживания), в котором герметично установлены кварцевые кожухи. УФ лампы помещены внутрь кварцевых кожухов, пропускающих УФ излучение. Рабочее  положение установки – вертикальное или горизонтальное. Вода обеззараживается, проходя  внутри установки  вдоль  кварцевых  кожухов  с работающими УФ лампами. Установка не изменяет химический состав воды.

4. Устройство установки.

4.1. Установка состоит из: блока обеззараживания и пульта управления. Исходная вода подается через входной патрубок (стрелка подачи воды на Рис.1), обеззараженная вода  выходит через  выходной патрубок. На корпусе УФ установки имеется болт заземления.

Рис. 1   Общий вид установки типа «ОДВ» вход и выход воды при различном монтаже.

Гидроизоляцию кварцевой колбы - 11 в корпусе -12 обеспечивает уплотнительная  прокладка  круглого сечения - 7,  поджатая  с  помощью  трех  винтов - 4 прижимом  - 8 во фланец - 9.    Для извлечения УФ лампы - 10 служит сальник - 5. Кабель - 3 (длина 0,95 м) соединяет УФ установку с пультом управлением - 2, индикатор - 1 показывает работу оборудования.

Рис. 2   Узел сборки ламп

4.2. На пульте управления имеется индикатор работы УФ лампы.

Пульт включается в розетку с питанием 220В, 50 Гц.

Адрес заказа комплектующих: 192284, Санкт-Петербург e-mail: uv-systems@mail.ru тел.: (812) 929-53-58, 949-53-58, 924-25-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  УСТАНОВОК ДЛЯ   ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ.    Таблица 1.

Оборудование предназначено для обеззараживания питьевой воды, воды пищевых производств, воды в бассейнах, технической, морской воды.

| Наименование оборудования | Производительность, м3/час | Общая потребляемая мощность, Вт | УФ лампа, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 | Вода, прошедшая мембранную очистку |  |  |
| КРИСТАЛЛ-0.3 | 0,3 | 0,4 | 10 | 4 |
| КРИСТАЛЛ-0.5 | 0.5 | 0,7 | 18 | 10 |
| КРИСТАЛЛ-1 | 1 | 1,4 | 32 | 14 |
| КРИСТАЛЛ-1.5 | 1,5 | 1,7 | 35 | 18 |
| КРИСТАЛЛ-2 | 2 | 2,5 | 40 | 23 |
| КРИСТАЛЛ-3 | 3 | 3,4 | 60 | 37 |
| КРИСТАЛЛ-4 | 4 | 5,5 | 70 | 40 |
| КРИСТАЛЛ-5 | 5 | 6,1 | 80 | 55 |
| КРИСТАЛЛ-7 | 7 | 8,2 | 90 | 75 |
| КРИСТАЛЛ-10 | 10 | 12,5 | 210 | 80 |
| КРИСТАЛЛ-15 | 15 | 18,5 | 250 | 120 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

СТОЧНОЙ  ВОДЫ.  Таблица 2.

Оборудование предназначено для обеззараживания очищенной сточной воды, технической, оборотной, поверхностных вод.

| Наименование оборудования | Производительность, м3/час | Общая потребляемая мощность, Вт | УФ лампа, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глубокоочищенная, Т=70% | Очищенная, Т=60% |  |  |
| КРИСТАЛЛ-0.5С | 0,5 | 0,4 | 32 | 14 |
| КРИСТАЛЛ-0.8С | 0,8 | 0,6 | 35 | 18 |
| КРИСТАЛЛ-1С | 1 | 0,8 | 40 | 23 |
| КРИСТАЛЛ-1.5С | 1,5 | 1,3 | 60 | 37 |
| КРИСТАЛЛ-2С | 2 | 1,5 | 70 | 40 |
| КРИСТАЛЛ-2,5С | 2,5 | 1,8 | 80 | 55 |
| КРИСТАЛЛ-3,5С | 3,5 | 3 | 90 | 75 |
| КРИСТАЛЛ-5С | 5 | 4,5 | 210 | 80 |
| КРИСТАЛЛ-7.5С | 7,5 | 6,3 | 250 | 120 |

4.6. В Приложении 1  приведена    схема    принципиальная электрических    соединений   установки.

4.7.  Промывка осуществляется как в ручном режиме при закрытых задвижках на входном и выходном патрубках. Для промывки применяется раствор пищевой щавельной кислоты.

5. Указание мер безопасности.

5.1. К работе на установке допускаются лица не моложе 18 лет. Персонал, эксплуатирующий установку,  должен ознакомиться с настоящим руководством и должен иметь квалификационную группу по работе на установках напряжением до 1000В – первую для работающих на установке и не ниже второй - для лиц, производящих  устранение неисправностей и ремонт.

5.2. Работа на установке, имеющей ненадежное заземление, категорически запрещена.

5.3. Хорошо закрепите установку, для обслуживания к ней должен быть обеспечен легкий доступ.

5.4. Следует оберегать установку от ударов, резких толчков.

5.6. При мытье (дезинфекции) оборудования запрещается лить воду (дезинфектант) на блок обеззараживания и шкаф управления.

6. Подготовка установки к работе.

6.1. Закрепите БО в вертикальном или горизонтальном положении Рис.1. Рядом с БО включите  ПУ.

6.2. При монтаже БО в водопроводную сеть необходимо предусмотреть краны на входе и выходе.  Обвязка проводится Заказчиком.

6.3.  Перед  вводом   установки   в  эксплуатацию   и   после длительного перерыва в ее работе следует привести в норму санитарное состояние трубопровода.

6.4. При обнаружении протечки подожмите уплотнительную прокладку (7 на рис.2) при помощи винтов - 4.

Внимание! Винты (4) на прижиме (8) следует подтягивать с осторожностью, поочередно и равномерно, чтобы не разрушить кварцевую колбу!

6.5. Подключите и проверьте электропитание установки.  Для этого:  включите пульт в розетку 220В, 50 Гц.

7. Порядок работы.

7.1. Подключите подающий и отводящие патрубки УФ установки в магистраль с водой. Включите пульт управления в розетку.

8. Порядок вывода из работы.

8.1. Отключите пульт управления из розетки.

Ремонт и техническое обслуживание.

9. Профилактика установки.

9.1. Для того чтобы  не снижалась  эффективность установки вследствие загрязнения водой наружной поверхности кварцевых кожухов необходимо периодически промывать внутреннюю полость БО. Периодичность этой процедуры зависит от качества исходной воды, от наличия или отсутствия  фильтров пред очистки. Межпромывочный интервал уточняется в соответствии с регламентом на конкретном объекте. Стандартно промывку БО производят через каждые 3 - 6  месяца  работы установки.

10. Замена  УФ – лампы.

По истечении ресурса УФ лампы необходимо произвести ее замену. Порядок замены УФ лампы следующий.

10.1. Закройте кран на входе, затем на выходе установки.

10.2. Отключите сетевое электропитание установки.

10.3. Отвинтите три винта - 4 (рис 2).

10.4. Отсоедините разъем от УФ лампы.

10.5. Установку новой лампы производите в обратном порядке. Перед установкой протрите лампу салфеткой, смоченной спиртом-ректификатом и не прикасайтесь к кварцевой колбе лампы (работайте в хлопчатобумажных перчатках, используйте салфетку).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА ВКЛЮЧЕННЫЕ УФ ЛАМПЫ! ОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ И КОЖИ.